## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 250 | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Cím | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes)
|  |  |  | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l
24-0396-033/00001 | 2024. 08. 05. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
24-0396-033/00002 | 2024. 08. 05. | Diósd | Profilaxis Kft. - mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
24-0396-034/00001 | 2024. 08. 05. | Diósd | Nyomásfokozó | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 7.21 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | 0.51 | <0,05 | <0,05 | 3.6 | 21 | 0.34 | <5,0 | <2
24-0397-030/00001 | 2024. 08. 05. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
24-0397-030/00002 | 2024. 08. 05. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  |  | 7.08 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 650 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 5 | 21 | 0.23 | <5,0 | <2
24-0397-030/00003 | 2024. 08. 05. | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
24-0397-030/00004 | 2024. 08. 05. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8
24-0397-030/00005 | 2024. 08. 05. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2
24-0397-030/00006 | 2024. 08. 05. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 200 | 0 | 0 | 0 | 20
24-0400-010/00001 | 2024. 08. 05. | Pusztazámor | Polgármesteri Hivatal - étkező | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.09 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | 0.51 | <0,05 | <0,05 | 33.6 | 18 | 0.2 | <5,0 | <2
24-0402-025/00001 | 2024. 08. 05. | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 2 | 0 | 0 | 0 | 21
24-0403-015/00001 | 2024. 08. 05. | Törökbálint | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.19 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 3.4 | 22 | 0.15 | <5,0 | <2
24-0403-015/00002 | 2024. 08. 05. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.25 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.75 | <0,05 | <0,05 | 3.8 | 23 | 0.11 | <5,0 | <2