## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 250 | 250 |  | 50-350 között jó | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 |  |  |  |  | 50
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Közterület | Közt. jellege | Házszám | Hely | Megnevezés | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | szulfát | m-lúgosság | Összes keménység | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bróm-diklór-metán | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[8 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mg/l CaO | NTU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
2025/I03224 | 2025. 03. 10. | Érd | Velencei | út | 30 | Érd, Szilvakék Zöldséges | mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.3
2025/I03225 | 2025. 03. 10. | Diósd | Vadrózsa | utca | 13 | Diósd, Profilaxis Kft. | mosdó csap | 4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9
2025/I03226 | 2025. 03. 10. | Érd | Ófalu | hrsz | 029/2 | Érd, ÉTV Vízműtelep (Dunapart) | konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8.7 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 668 | 0.39 | <0,03 | <0,02 | 5.1 | 33 | 114 |  | 188 | 0.27 | 53 | 27 | 6.3 | 3.6 | 5 | 7.8 | 24.2
2025/I03227 | 2025. 03. 10. | Érd | Fehérvári | út | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12.8
2025/I03228 | 2025. 03. 10. | Érd | Topoly | utca | 2 | Érd, Öregek Otthona | étkezde | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12 | <0,05 | 0.25 | 0.23 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 671 | 3.1 | <0,03 | <0,02 | 5.1 | 25 |  |  |  | 0.2 | 37 | 30
2025/I03229 | 2025. 03. 10. | Érd | Velencei | út | 39-41 | Érd, Aréna Sportcsarnok | mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11.5 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 673 | 0.24 | <0,03 | <0,02 | 5 | 33 |  |  |  | 0.12 | 50 | 31
2025/I03230 | 2025. 03. 10. | Érd | Törökbálint | út | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 3 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8.7
2025/I03231 | 2025. 03. 10. | Érd | Burkoló | utca | 21 | Érd, Halmai és Székely Jármű Kft. | Kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11.5 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | 7.32 | <5 | megfelelő | megfelelő | 716 | 0.7 | <0,03 | <0,02 | 5 | 33 |  |  |  | 0.16 | 67 | 38
2025/I03285 | 2025. 03. 11. | Tárnok | Dózsa György | utca | 29 | Tárnok-Óvoda (Hétszínvirág) | Konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.6
2025/I03286 | 2025. 03. 11. | Tárnok | Dózsa György | út | 150 | Tárnok-Polgármesteri Hivatal | teakonyha, mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.2
2025/I03287 | 2025. 03. 11. | Sóskút | Petőfi Sándor | utca | 2 | Sóskút- nyomásfokozó | mintavételi csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12.1 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | 7.41 | <5 | megfelelő | megfelelő | 556 | 0.16 | <0,03 | <0,02 | 15.9 | 18 |  |  |  | 9.1 | 64 | <10
2025/I03288 | 2025. 03. 11. | Pusztazámor | Munkácsy | utca | 1 | Pusztazámor- Polgármesteri Hivatal | Étkező | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | <0,05 | 0.12 | 0.1 | 7.38 | <5 | megfelelő | megfelelő | 576 | 0.35 | 0.05 | <0,02 | 16.2 | 21 | 97 |  | 161 | 0.8 | 30 | 13 | 1.8 | <0,5 | 1.4 | 2 | 5.2
2025/I03289 | 2025. 03. 11. | Remeteszőlős | Vénusz | utca |  | Remeteszőlős KKF | KKF Tűzcsap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8.6 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 7.43 | <5 | megfelelő | megfelelő | 515 | 0.23 | <0,03 | <0,02 | 11 | 27 |  |  |  | 0.71 | 41 | 47
2025/I03290 | 2025. 03. 11. | Remeteszőlős | Királyka | utca |  | Remeteszőlős- DMRV-től átvett víz | akna-Királyka | 86 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 7.46 | <5 | megfelelő | megfelelő | 510 | 0.31 | <0,03 | <0,02 | 11 | 28 | 51 |  | 144 | 0.17 | <30 | <10 | 5.6 | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 19.6
2025/I03291 | 2025. 03. 11. | Remeteszőlős | Vénusz | utca |  | Remeteszőlős- Polgármesteri Hivatal | Teakonyha | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8 | <0,05 | 0.21 | 0.18 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 513 | 0.28 | <0,03 | <0,02 | 11.4 | 28 |  |  |  | 0.12 | <30 | <10
2025/I03343 | 2025. 03. 12. | Herceghalom | Gesztenyés | út | 13 | Herceghalom- Polgármesteri Hivatal | mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.6
2025/I03344 | 2025. 03. 12. | Törökbálint | Munkácsy Mihály | utca | 83 | Törökbálint- Munkácsy Mihály Művelődési Ház | mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 15.9 | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 687 | 0.92 | <0,03 | <0,02 | 4.1 | 33 |  |  |  | 0.3 | 47 | 15
2025/I03345 | 2025. 03. 12. | Törökbálint | Kápolna utca Hrsz:2307 |  |  | Törökbálint- Temető | közkifolyó | 14 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14
2025/I03445 | 2025. 03. 13. | Diósd | Homokbánya-Tó | utca | 2283/hrsz | Diósd | Nyomásfokozó | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.4 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 7.29 | <5 | megfelelő | megfelelő | 743 | 0.43 | <0,03 | <0,02 | 3.8 | 37 | 157 | 5.3 | 198 | 2.9 | 81 | 24