## Munka1
ÁNTSZ Kód | Vétel | Település | Hely | Megnevezés | Min. jele | Szabad aktív klór (h) mg/l | Összes aktív klór (h) mg/l | Hőmérséklet °C | Kötött aktív klór mg/l | pH | Szín | Szag | Íz | Vezetőképesség (20°C-on) µS/cm | KOIps mg/l O2 | Ammónium mg/l | Nitrit mg/l | Nitrát mg/l | Klorid mg/l | Szulfát mg/l | Összes keménység mg/l CaO | Kalcium mg/l | Magnézium mg/l | Zavarosság NTU | Vas µg/l | Mangán µg/l | Telepszám 22 °C-on TKE/1ml | Coliformszám MPN/100 ml | E.coli i/100ml | Enterococcus TKE/100 ml | Szeszton mennyiség | Házas amőbák i/l | Véglények i/l | Fonálférgek (Nematoda) i/l | Egyéb férgek i/l | Baktériumok i/l | Gombák i/l | Vas- és Mangánbaktérium-szám i/l | Kénbaktériumok i/l | Algák i/l | Magasabb rendű szervezetek i/l | Összes trihalo-metán µg/l
2401-0008-1367 | 2023.02.20. | Diósd | Sashegyi utca 21. | Spar Supermarket, mosdó csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 7.4 | <0,2 | 7.22 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 700 | 0.48 | <0,05 | <0,05 | 9.9 | 32 |  |  |  |  | <0,1 | 26.4 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
2401-0010-1367 | 2023.02.20. | Diósd | Homokbánya utca Hrsz:1011/3 | vízműtelep, kerti csap | ✓ |  |  | 10.3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3098-0018-1367 | 2023.02.20. | Érd | Edit utca 2., | II. számú bölcsőde, vízmintavételi hely | ✓ | <0,2 | <0,2 | 10.9 | <0,2 | 7.69 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 610 | 1.2 | <0,05 | <0,05 | 10.1 | 38 |  |  |  |  | <0,1 | 7.1 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
3098-0002-1367 | 2023.02.20. | Érd | Mecset utca Hrsz: 029/2., | ÉTV Kft. vízműtelep (Duna part), étkező, mosogató | ✓ | <0,2 | <0,2 | 8.4 | <0,2 | 7.5 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 600 | 1.08 | <0,05 | <0,05 | 6.3 | 30 |  |  |  |  | <0,1 | 99.6 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
3098-0020-1367 | 2023.02.20. | Érd | Gyopár utca Hrsz: 11420, | MI&MI Bt.., kézmosó csap | ✓ |  |  | 9.8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1009827 | 2023.02.20. | Érd | Velencei u. | Aréna Sportcsarnok, recepció melletti férfi mosdó, kézmosó csap | ✓ |  |  | 9.5 | [18 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
3098-0013-1367 | 2023.02.20. | Érd | Iparos utca 2., | Shell töltőállomás, konyhai kézmosó csap | ✓ |  |  | 10.2 | [18 empty] | 150 | 0 | 0 | 0
3098-0015-1367 | 2023.02.20. | Érd | Tárnoki út 58.-62., | Napsugár Óvoda, konyhai mosogató csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 17.2 | <0,2 | 7.46 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.76 | <0,05 | <0,05 | 5.1 | 32 |  |  |  |  | <0,1 | 121 | <0,5 | 4 | 0 | 0 | 0
0685-0014-1267 | 2023.02.20. | Törökbálint | Tulipán utca - Hegyalja utca Hrsz: 2395/1 előtt, | közkifolyó | ✓ |  |  | 10.5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1007405 | 2023.02.20. | Törökbálint | Baross Gábor utca 1., | Tücsi-Süti Cukrászda, konyhai mosogató csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 11.8 | <0,2 | 7.68 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 670 | 0.8 | <0,05 | <0,05 | 4.3 | 30 |  |  |  |  | <0,1 | 12.8 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
0685-0003-1267 | 2023.02.20. | Törökbálint | Park utca 1., | Shell töltőállomás (Tó park), mosdócsap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 9.8 | <0,2 | 7.78 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | 0.48 | <0,05 | <0,05 | 3.4 | 33 | 81.5 | 167 | 82.8 | 22.1 | <0,1 | 11.2 | <0,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
0415-0005-1267 | 2023.02.20. | Tárnok | Templom utca 14., II. épület, | Mesevár Óvoda, konyhai mosogató csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 15.5 | <0,2 | 7.56 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 750 | 0.48 | <0,05 | <0,05 | 38.1 | 27 | 93 | 198 | 99.1 | 25.4 | <0,1 | <1 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <2
1017186 | 2023.02.20. | Tárnok | Rákóczi út 111., | COOP Sarokház Csemege, mosogató csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 12.4 | <0,2 | 7.88 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 770 | 0.56 | <0,05 | <0,05 | 26.7 | 25 |  |  |  |  | <0,1 | <1 | <0,5 | 3 | 0 | 0 | 0
0684-0004-1267 | 2023.02.20. | Sóskút | Tulipán utca 9/A., | Dimbes-Dombos Óvoda, konyhai mosogató | ✓ |  |  | 11.3 | [18 empty] | 15 | 0 | 0 | 0
1011146 | 2023.02.20. | Pusztazámor | Petőfi S. u. 20. | Era elad, Élelmiszerbolt, mosdó csap | ✓ |  |  | 12.1 | [18 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
3430-2001-1217 | 2023.02.20. | Remeteszőlős | Vénusz utca 8-10., | Polgármesteri Hivatal, teakonyha, mosogató csap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 9.8 | <0,2 | 8.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.88 | <0,05 | <0,05 | 9.5 | 31 |  |  |  |  | <0,1 | <1 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
3355-0003-1227 | 2023.02.20. | Herceghalom | Jókai Mór utca 2/A | Benzinkút mosdócsap | ✓ | <0,2 | <0,2 | 11.4 | <0,2 | 7.64 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 860 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 1.8 | 11 |  |  |  |  | <0,1 | 7.4 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0