## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Közterület | Közt. Jellege | Házszám | Hely | Megnevezés | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[9 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
2026/I01275 | 2026. 01. 29. | Diósd | Patak utca |  | Hrsz:2050/2 | Diósd | 4. sz. kút | 2401-7004-1134 | 1230 |  | 17 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.7 |  |  |  | 7.62 | <5 | megfelelő |  | 436 | 0.57 | 0.17 | <0,02 | 1.6 |  | 28 | 28 | <0,1 | 7.7 | <3 | 472 | 132 | 73 | 12.5 | 1.11 | 9.7 | 3.5 | 241 | 13.4 | [9 empty] | 42
2026/I01276 | 2026. 01. 29. | Diósd | Homokos utca |  | Hrsz:3664 | Diósd | 3/A. sz. kút | 2104-7003-1134 | 1770 |  | 3 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.1 |  |  |  | 8.67 | <5 | megfelelő |  | 649 | 0.7 | 1.51 | <0,02 | <1,0 |  | 14 | 47 | <0,1 | 3.9 | <3 | 239 | 13 | 5.6 | <3,0 | 0.38 | 191 | 10.4 | 134 | 10.7 | [9 empty] | 0.5
2026/I01415 | 2026. 02. 04. | Érd | Velencei | út | 39-41 | Érd, Aréna Sportcsarnok | mosdó csap | 1009827 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 11
2026/I01416 | 2026. 02. 04. | Érd | Edit | utca | 2 | Érd, II. sz. Bölcsőde | Kézmosó | 3098-0018-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 11 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 7.47 | <5 | megfelelő | megfelelő | 702 | 0.73 | <0,03 | <0,02 | 9.1 |  | 26 | [8 empty] | 0.4 |  |  | <30 | 27
2026/I01417 | 2026. 02. 04. | Érd | Gyopár | utca | 2 | Érd, MI&MI Autóvillamossági Bt. | Kézmosó | 3098-0020-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 13.8
2026/I01418 | 2026. 02. 04. | Érd | Tárnoki | utca | 58-62 | Érd, Napsugár Óvoda | Konyhai mosogató | 3098-0015-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 11.2 | <0,05 | 0.15 | 0.13 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 699 | 0.51 | <0,03 | <0,02 | 7.1 |  | 26 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 46 | 13
2026/I01419 | 2026. 02. 04. | Érd | Iparos | utca | 2 | Érd, Shell Töltőállomás | Konyhai kézmosó | 3098-0013-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 9
2026/I01420 | 2026. 02. 04. | Törökbálint | Tópark | utca | 1 | Törökbálint- Shell Töltőállomás | mosdó csap | 0685-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.37 | <5 | megfelelő | megfelelő | 737 | 0.37 | <0,03 | <0,02 | 5.2 |  | 26 | 114 |  | 5 |  |  | 193 |  |  | <0,10 |  |  | 46 | <10 | [25 empty] | 2.5 | 1.4 | [5 empty] | 1.6 |  | 3.3 |  |  | 8.7
2026/I01421 | 2026. 02. 04. | Törökbálint | Tulipán- Hegyalja | utca |  | Törökbálint- Tulipán utca-Hegyalja utca | közkifolyó | 0685-0014-1267 | 13 |  | 43 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 6.6
2026/I01422 | 2026. 02. 04. | Törökbálint | Baross Gábor | utca | 1 | Törökbálint- Tücsi Cukrászda | Konyhai mosogató | 1007405 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 10.7 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.36 | <5 | megfelelő | megfelelő | 713 | 0.47 | <0,03 | <0,02 | 6.9 |  | 26 | [8 empty] | 0.24 |  |  | 50 | 10
2026/I01530 | 2026. 02. 05. | Pusztazámor | Remeteség | utca |  | (95959) Pusztazámor - Remeteség utca | 2x50 m3 medence | 1558-1002-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 6.2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.68 | <5 | megfelelő | megfelelő | 621 | 0.22 | 0.09 | <0,02 | 11.5 |  | 16 | [8 empty] | 31.9 |  |  | <30 | <10
2026/I01531 | 2026. 02. 05. | Pusztazámor | Vízműtelep |  | Hrsz:0120/2 | (95957) Pusztazámor - Vízműtelep | 2x200 m3 medence | 1558-1001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 6.8 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.54 | <5 | megfelelő | megfelelő | 628 | 0.77 | <0,03 | <0,02 | 13.4 |  | 15 | [8 empty] | 0.53 |  |  | <30 | <10
2026/I01532 | 2026. 02. 05. | Herceghalom | Jókai | utca | 2/A | Herceghalom- Benzinkút | mosdó csap | 3355-0003-1227 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 11.2 | <0,05 | 0.32 | 0.31 | 7.34 | <5 | megfelelő | megfelelő | 713 | 0.74 | <0,03 | <0,02 | 1.6 |  | 5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | <30 | <10
2026/I01533 | 2026. 02. 05. | Remeteszőlős | Vénusz | utca | 2026-08-10 | Remeteszőlős- Polgármesteri Hivatal | Teakonyha | 3430-2001-1217 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 6 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 7.5 | <5 | megfelelő | megfelelő | 509 | 0.22 | <0,03 | <0,02 | 9.2 |  | 21 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2026/I01534 | 2026. 02. 05. | Sóskút | Tulipán | utca | 9/A | Sóskút- Dimbes Dombos Óvoda | mosogató | 0684-0004-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14
2026/I01535 | 2026. 02. 05. | Pusztazámor | Remeteség | utca | 1 | Pusztazámor- Csengő Manufaktúra Kft | kézmosó |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 6.7
2026/I01536 | 2026. 02. 05. | Tárnok | Rákóczi | út | 111 | Tárnok-COOP Sarokház Csemege | mosogató csap | 1017186 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 10.2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 655 | 0.27 | <0,03 | <0,02 | 11.1 |  | 16 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | 18
2026/I01537 | 2026. 02. 05. | Tárnok | Templom | utca | 14 | Tárnok-Óvoda (Mesevár) | Konyhai mosogató | 0415-0005-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.42 | <5 | megfelelő | megfelelő | 634 | 0.65 | 0.05 | <0,02 | 14 |  | 18 | 104 |  |  |  |  | 165 |  |  | 0.38 |  |  | <30 | 10 | [25 empty] | <0,5 | <0,5 | [5 empty] | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <2,0
2026/I01610 | 2026. 02. 06. | Érd | Júlia | utca |  | Érd - Júlia utca | DM medence 500 m3 | 2001 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.3 | <0,05 | 0.08 | 0.05 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 695 | 0.35 | <0,03 | <0,02 | 6.4 |  | 24 | [8 empty] | 0.17 |  |  | 111 | <10
2026/I01611 | 2026. 02. 06. | Érd | Földmunkás-Fonó | utca |  | (96088) Érd - Földmunkás utca - Fonó utca | 200 m3 torony | 1015087 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | <0,05 | 0.1 | 0.07 | 7.5 | <5 | megfelelő | megfelelő | 711 | 0.85 | <0,03 | <0,02 | 5.6 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 65 | 11
2026/I01612 | 2026. 02. 06. | Érd | Fonó | utca |  | (96086) Érd - Fonó u. | 2x500 m3 medence | 3098-1007-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.2 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.49 | <5 | megfelelő | megfelelő | 713 | 0.47 | <0,03 | <0,02 | 5.9 |  | 24 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 73 | 12
2026/I01613 | 2026. 02. 06. | Érd | Mecseki | utca |  | (96085) Érd - Mecseki u. | 2x1000 m3 medence | 3098-1006-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.7 | <0,05 | 0.13 | 0.09 | 7.49 | <5 | megfelelő | megfelelő | 729 | 0.23 | <0,03 | <0,02 | 6.1 |  | 24 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 79 | 16
2026/I01614 | 2026. 02. 06. | Érd | Mecseki | utca |  | (96083) Érd - Mecseki u. | 3000 m3 medence | 3098-1005-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.3 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 734 | 0.5 | <0,03 | <0,02 | 5.7 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 81 | 21
2026/I01615 | 2026. 02. 06. | Érd | Szilfa | utca |  | (96081) Érd -Szilfa u. | 2x1000 m3 medence | 1008127 | 160 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.6 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 732 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 6.8 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 74 | 18
2026/I01616 | 2026. 02. 06. | Érd | Szilfa | utca |  | (96080) Érd -Szilfa u. | 2x500 m3 medence | 3098-1003-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.4 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.51 | <5 | megfelelő | megfelelő | 731 | 0.51 | <0,03 | <0,02 | 6.8 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 82 | 15
2026/I01617 | 2026. 02. 06. | Érd | Képviselő | utca |  | Érd - Képviselő utca | Aréna 2x250 m3 medence | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 665 | 0.21 | 0.03 | <0,02 | 9.7 |  | 25 | [8 empty] | 0.16 |  |  | <30 | 11
2026/I01955 | 2026. 02. 11. | Törökbálint | Tulipán- Hegyalja | utca |  | Törökbálint- Tulipán utca-Hegyalja utca | közkifolyó | 0685-0014-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.6
2026/I01956 | 2026. 02. 11. | Érd | Duna part |  |  | (96078) Érd Jobb Duna-part | 2x1000 m3 medence | 3098-1002-1367 | 320 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 7.41 | <5 | megfelelő | megfelelő | 671 | 0.52 | 0.03 | <0,02 | 6.1 |  | 25 | [8 empty] | 1.95 |  |  | 1769 | 31
2026/I01957 | 2026. 02. 11. | Diósd | Éva | utca |  | (96061) Diósd - Éva utca | 100+150 m3 medence | 2401-1002-1134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.4 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 7.38 | <5 | megfelelő | megfelelő | 740 | 0.74 | <0,03 | <0,02 | 4.5 |  | 25 | [8 empty] | 0.12 |  |  | 57 | 16
2026/I01958 | 2026. 02. 11. | Diósd | Kőbányai | út |  | (96057) Diósd - Kőbányai út | 1000 m3 medence | 2401-1001-1134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.4 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 736 | 0.85 | <0,03 | <0,02 | 5 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 93 | 18
2026/I01959 | 2026. 02. 11. | Törökbálint | Virágtanya |  |  | (95835) Törökbálint - Virágtanya | 2x1000 m3 medence | 0685-1003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.7 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 710 | 0.52 | <0,03 | <0,02 | 5.3 |  | 25 | [8 empty] | 0.34 |  |  | 40 | 14
2026/I01960 | 2026. 02. 11. | Törökbálint | Margaréta | utca |  | (95834) Törökbálint - Margaréta utca | 2x150 m3 medence | 0685-1002-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.3 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 7.47 | <5 | megfelelő | megfelelő | 735 | 0.81 | <0,03 | <0,02 | 5 |  | 25 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 57 | 16
2026/I01961 | 2026. 02. 11. | Törökbálint |  |  |  | (95830) Törökbálint - Anna-hegy | 2x150 m3 medence | 0685-1001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 7.45 | <5 | megfelelő | megfelelő | 744 | 0.93 | <0,03 | <0,02 | 5 |  | 25 | [8 empty] | 0.14 |  |  | 53 | 18
2026/I01962 | 2026. 02. 11. | Diósd | Homokbánya | utca | 1011/3 hrsz | Diósd, Vízműtelep | Kerti csap | 2401-0010-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.3
2026/I01963 | 2026. 02. 11. | Érd |  |  |  | Érd, ÉTV Vízműtelep (Dunapart) | konyhai mosogató | 3098-0002-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.9 | <0,05 | 0.12 | 0.08 | 7.28 | <5 | megfelelő | megfelelő | 665 | 0.69 | <0,03 | <0,02 | 5.8 |  | 25 | [8 empty] | 0.17 |  |  | <30 | <10
2026/I01964 | 2026. 02. 11. | Érd | Széles | utca | Hrsz:22905 | Érd | Százhalombattai átvett víz | 3098-0021-1367 | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 647 | 0.6 | <0,03 | <0,02 | 10.7 |  | 27 | 69 |  |  |  |  | 159 |  |  | 0.42 |  |  | 431 | 22 | [25 empty] | 1.8 | 3 | [5 empty] | 0.9 |  | 4.1 |  |  | 9.8