## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Közterület | Közt. Jellege | Házszám | Hely | Megnevezés | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[9 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
2026/I00078 | 2026. 01. 06. | Diósd | Patak utca |  | Hrsz:2050/2 | Diósd | 4. sz. kút | 2401-7004-1134 | 150 |  | 160 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.3 |  |  |  | 7.7 | <5 | megfelelő |  | 466 | 0.17 | 0.06 | <0,02 | <1,0 |  | 38 | 10 | <0,1 | 3.9 | <3 | 238 | 160 | 80 | 20.6 | 4.4 | 9.8 | 3.3 | 505 | 12.6 | [9 empty] | 50
2026/I00079 | 2026. 01. 06. | Érd | Burkoló | utca | 21 | Érd, Halmai és Székely Jármű Kft. | Kézmosó | 3098-0019-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.7
2026/I00080 | 2026. 01. 06. | Érd | Fehérvári | út | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 3098-0013-1367 | 53 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.1 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 611 | 0.2 | 0.03 | <0,02 | 9.3 |  | 25 | [8 empty] | 0.71 |  |  | 59 | <10
2026/I00081 | 2026. 01. 06. | Diósd | Szent István | Tér | 1 | Diósd, Polgármesteri hivatal | Teakonyha-mosogató | 2401-0005-1367 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9 | <0,05 | 0.07 | <0,05 | 7.35 | <5 | megfelelő | megfelelő | 687 | 0.2 | 0.04 | <0,02 | 3.4 |  | 42 | [8 empty] | 0.26 |  |  | 63 | 14
2026/I00082 | 2026. 01. 06. | Érd | Törökbálint | út | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 1007413 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1
2026/I00083 | 2026. 01. 06. | Diósd | Homokbánya-Tó | utca | 2283/hrsz | Diósd | Nyomásfokozó | 1007414 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.6
2026/I00217 | 2026. 01. 12. | Érd | Topoly | utca | 2 | Érd, Öregek Otthona | étkezde | 3098-0003-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.2
2026/I00218 | 2026. 01. 12. | Érd | Velencei | út | 30 | Érd, Szilvakék Zöldséges | mosdó csap | 1007404 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 7.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 7.33 | <5 | megfelelő | megfelelő | 651 | 0.17 | <0,03 | <0,02 | 5.2 |  | 49 | [8 empty] | 0.21 |  |  | <30 | <10
2026/I00219 | 2026. 01. 12. | Sóskút | Bajcsy-Zsilinszky | utca | 61 | Sóskút- Lovas és Élménypark | Vendéglátó Egység-kézmosó | 0684-0007-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 7.2
2026/I00220 | 2026. 01. 12. | Törökbálint | Munkácsy Mihály | utca | 83 | Törökbálint- Munkácsy Mihály Művelődési Ház | mosdó csap | 1007426 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.5 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | 7.29 | <5 | megfelelő | megfelelő | 688 | 0.22 | <0,03 | <0,02 | 4 |  | 47 | [8 empty] | 0.37 |  |  | 39 | <10
2026/I00221 | 2026. 01. 12. | Tárnok | Dózsa György | út | 150 | Tárnok-Polgármesteri Hivatal | teakonyha, mosogató | 0415-0001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 8.6
2026/I00222 | 2026. 01. 12. | Tárnok | Dózsa György | utca | 29 | Tárnok-Óvoda (Hétszínvirág) | Konyhai mosogató | 0415-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 12.2